## 문제점분석
요구사항코드 | 요구사항 명 | 수집 분야 | 수집 데이터 | 측정 단위 | 측정값 | 정상 기준 | 평가 결과
NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 100M급 장비 수 | 대 | 3 | 0 식 | 개선필요
NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 모델명, 제조사 | 텍스트 |  | - | 정상
NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | PoE 사용포트 수 | 개 | 8 | 12개 이내 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 장비간 연결구성 | 구성도 | 계위도 참고 | 구성도 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | SM(3) MM(10) CAT6(9) CAT5e(118) CAT5(1) | - | 정상
NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 포트 속도 설정 | Gbps | 1Gbps | - | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 2.4GHz 사용 여부 | Y/N | N | N 권장 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 보안 설정 | WPA2/3 | WPA2/3 | WPA2 이상 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 불량 AP 수 | 대 | 차동초등학교 | 0대 | 개선필요
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 신호강도 (4지점) | dBm | -39.26 | -60dBm 이상 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 대역폭 | MHz | 80 Mhz | 20/40/80 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 설정 | CH | 자동 | 자동/수동 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 중첩 및 간섭 | 개수 | 7.5938 | 3개 이하 | 개선필요
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | AP 모델, 위치 | 텍스트 | 위치 5 - 9 위치 5 외 - 5 보관 및 확인불가 - 없음 | 위치5번외 | 개선필요
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | SSID, BSSID | 텍스트 |  | - | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | WiFi 규격 | N/AC/AX | N - 0식 AC - 0식 AX - 14식 | AC 이상 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | 유무선 구성도 | 계위 단계 수 | 단계 | 업무망:8계위, 교육망:2계위, 무선망:2계위 | 4단계 이하 | 개선필요
NDR-002 | 전수조사 | 케이블 | Cat5 사용 수 | 개 | 1 | 0개 | 개선필요
NIR-002 | 보안 취약점 | 망분리 현황 | 교사/학생/무선/전화망 분리 | Y/N | 미분리 | Y | 개선필요
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 10개교실 평균속도 | Mbps | 375.3(Mbps) 331.6(Mbps) | 375 Mhz 이상 | 개선필요
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 교실별 개별속도 | Mbps | 375.3 / 331.6 | - | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 무선 다운로드 | Mbps | 672.53 | 375 Mbps 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 무선 업로드 | Mbps | 422.65 | 375 Mbps 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 신호강도 | dBm | -39.26 | -60dBm 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 채널 중첩수 | 개 | 7.5938 | 3개 이하 | 개선필요
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 채널설정 확인 | CH | 자동 | 자동/수동 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 지연시간(RTT) | ms | 9.36 | 10ms 이하 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 집선↔외부망 다운로드 | Mbps | 3848.89 | 700Mbps 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 집선↔외부망 업로드 | Mbps | 6490.47 | 700Mbps 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 패킷손실률 | % | 5.25% | 1.0% 이하 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | Jitter | ms | 2.975 | 5ms 이하 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | L2↔집선 다운로드 | Mbps | 806.1938 | 700Mbps 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | L2↔집선 업로드 | Mbps | 806.1938 | 700Mbps 이상 | 정상
[6 empty] | 정상 | 24
[6 empty] | 개선필요 | 9